## Sheet1
Prg. | Articolo | Estesa | Des. U.M. | Quantità | Prezzo | Des. Lotto | Des. Mappale | Des. Opera
1 | X.01.01.0001 | COLLEGAMENTO DI SICUREZZA TRA GLI ARCHI IN CARPENTERIA LIGNEA E LE STRUTTURE IN MURATURA DEL PALAZZETTO, comprensivo di: - esecuzione di n. 20 fori diam. 13 mm, profondità 80 mm nelle strutture esistenti in c.a; - esecuzione di n. 12 fori diam. 13 mm, profondità 180 mm in corrispondenza delle strutture esistenti in c.a; - esecuzione di n. 4 fori diam. 17 mm, profondità 180 mm in corrispondenza delle testate esterne degli archi in legno lamellare, nelle strutture in c.a. esistenti; - fornitura e posa in opera di barre filettate del tipo HILTI-HITV classe 8.8 o equivalente commerciale in acciaio zincato n. 32 M12 e di n. 4 barre M16, da ancorare alle strutture esistenti in c.a. con resina tipo HILTI HIT RE-500 V3 o equivalente commerciale; - fornitura e posa in opera di carpenteria metallica come definita nella tavola E19, collegata alle strutture lignee con viti e bulloni M12 classe 8.8 e saldatura sulla parte metallica del collegamento esistente per le sole arcate controventate (n.4 arcate). Comprese eventuali opere di presidio, compreso allestimento dei piani di lavoro e noleggio di trabatello per le sole perforazioni esterne. Tutto compreso e nulla escluso per fornire il lavoro eseguito secondo la regola dell’arte. | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
2 | X.01.01.0002 | COLLEGAMENTO TRA LE ANTENNE A SOSTEGNO DELLE TRAVI PORTATENDA e le esistenti murature in C.A., comprensivo di: - Esecuzione di n. 32 fori passanti, diam. 17 mm tra le costole dell’antenna e le murature esistenti, per una profondità di 50 cm; - Fornitura e posa in opera di barre filettate tipo HILTI HIT-V classe 8.8 o equivalente commerciale diam. 16 mm, poste in opera con resina di tipo HILTI HIT RE-500 o equivalente commerciale, compresi dadi e bulloni di classe 8.8 per realizzare un collegamento tra le due strutture. Compresa pulizia dell’area e rimozione dei detriti, compreso allestimento dei piani di lavoro. Tutto compreso e nulla escluso per fornire il lavoro eseguito secondo la regola dell’arte. | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
3 | X.01.01.0003 | RISANAMENTO DEI CONTRAFFORTI ESTERNI IN CA costituito da: - ispezione con punta e mazzetta per eliminare tutte le porzioni di calcestruzzo ammalorato ed in fase di distacco; - pulizia delle superfici mediante scarifica idraulica; - passivazione dei ferri a vista mediante l'utilizzo di malta SIKA MONOTOP 610; - rasatura mediante malta SIKA MONOTOP X3R; - rasatura a finire mediante SIKA MONOTOP 621 EVOLUTION. compreso formazione dei piani di lavoro e ponteggio, per una superficie di 12,30 mq a setto. Tutto compreso e nulla escluso per fornire il lavoro eseguito secondo la regola dell’arte. | cad | 10 |  | ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
4 | X.01.01.0004 | RIPRISTINO DELLA TESATURA DEI TIRANTI METALLICI dei controventi della copertura in legno lamellare del palazzetto dello sport, comprensivo di: - Noleggio di piattaforma cingolata telescopica a doppia alimentazione elettrico/benzina; - Controllo della tesatura dei tiranti metallici e ripristino della stessa; - Sostituzione dei tiranti ammalorati o non tesabili, fino alla metà dei tiranti delle controventature, ossia n. 8 tondi diam. 18 mm e n.8 tondi diam. 16 con estremità filettata. Tutto compreso e nulla escluso per fornire il lavoro eseguito secondo la regola dell’arte. | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
5 | Z.01.01.0001 | REALIZZAZIONE DI LATTONERIA A PROTEZIONE DELLE QUATTRO PORZIONI ESTERNE DEGLI ARCHI DI TESTATA in lastra di alluminio preverniciata sviluppo massimo 150 cm spessore mm 08 colore come copertura | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
6 | X.01.01.0005 | REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLEGAMENTI IN CARPENTERIA METALLICA tra le strutture prefabbricate della palestra della scuola media, così come riportato nelle tavole E22 ed E23, per un totale di: - N. 16 collegamenti tra tegolo di copertura e trave principale; - N. 8 nuove mensole di collegamento tra i pilastri esistenti e le travi di copertura; - Sistemazione di n. 4 mensole esistenti con l’aggiunta di tasselli del tipo HILTI HIT-V classe 8.8 e ancoraggio chimico con resina HILTI HIT RE-500 o equivalente commerciale; - N. 32 dispositivi di fine corsa laterali tra i tegoli; Compresa zincatura degli elementi metallici. Compreso nel prezzo assistenza edile per perforazioni, scassi nella muratura esistente e nei tamponamenti tra tegoli, compreso smaltimento del materiale di risulta, compresi successivi ripristini degli scassi effettuati con malta. Compreso nel prezzo noleggio di trabatello con altezza di lavoro fino a 8m o in alternativa piattaforma cingolata a doppia alimentazione elettrica/benzina. Compresa manovalanza per rimozione temporanea e successivo rimontaggio di canestri e tabellone segnapunti. Tutto compreso e nulla escluso per fornire il lavoro eseguito secondo la regola dell’arte. | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
7 | X.01.01.0006 | REALIZZAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DELLE TAMPONATURE ESISTENTI DELLA PALESTRA, così come indicato nelle tavole E22 ed E23, costituito da: -Fornitura e posa in opera di profili HEA100 lungo i lati lunghi della palestra per un totale di 52 m, profili HEA 140 lungo i lati corti della stessa, per un totale di 33m; -Fornitura e posa in opera di profili UPN 180 a ridosso dei ringrossi nella muratura in corrispondenza dei canestri per un totale di 29 m; - Fornitura e posa in opera all’esterno di piatto di dimensioni 100x6 mm, per una lunghezza complessiva di 100 ml; -Piatti e ancoraggi alle strutture esistenti come da tavole esecutive; - Installazione di barre elicoidali del tipo Barra Elicoidale in Acciaio Inox AISI 316 Steel DryFix ® 10 o equivalente commerciale, compresa stuccatura dei giunti, in ragione di 3 barre al mq; Compreso nel prezzo noleggio di trabatello con altezza di lavoro fino a 8m o in alternativa piattaforma cingolata a doppia alimentazione elettrica/benzina. Compresa zincatura degli elementi metallici. Tutto compreso e nulla escluso per fornire il lavoro eseguito secondo la regola dell’arte. | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
8 | X.01.01.007 | Rimozione dei ventil-convettori esistenti e successivo rimontaggio, compresa nel prezzo la modifica locale delle tubazioni fino a m. 100 per spostamento e successivo riposizionamento in seguito all’installazione dei nuovi collegamenti, compreso nel prezzo eventuale sostituzione e integrazione di elementi di raccordo e quota parte di tubazione in rame da sostituire in fase di rimontaggio, fino a 20 ml di tubazione. Compreso ogni onere per garantire il funzionamento dell'impianto al completamento del rimontaggio. | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
9 | 1.5.1.2.ad | Rimozione di parapetto in ferro con taglio dei punti murati, compreso l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse | m² | 27.2 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
10 | A.01.01.0025 | Operaio comune, 1° liv.Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. | ora | 40 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
11 | A.02.04.0065.C | Rimozione di panche in legno sulle gradonate, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, compresi gli eventuali apprestamenti di cantiere, il carico e il trasporto, presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti. | m | 455.34 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
12 | A.02.04.0090.D | Rimozione di pavimenti interni in vinilico e gomma, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro, compresi gli eventuali apprestamenti di cantiere, il carico, il trasporto e l'onere di accesso alle PP.DD. | m² | 115.832 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
13 | A.02.04.0130.B | LAVORI ED OPERE COMPIUTE Rimozione di serramenti in legno o in ferro, compreso l’abbassamento del materiale al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): Rimozione di serramenti in legno o in ferro, compreso l’abbassamento del materiale al piano di carico dell’autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, compresi il carico e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti: b) senza recupero | m² | 5.04 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
14 | B.09.04.0005.A | Fornitura e posa in opera di canali completi di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi commerciali non inferiori a 33 cm, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, compresi il fissaggio di supporti e pezzi speciali, compresa assistenza alla posa a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm sviluppo 100 cm | m | 5.4 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
15 | B.13.04.0080.A | Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed imprimite, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo: a) opaca tipo cementite | m² | 250 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
16 | Z.01.02.03.008 | Ampliamento di GRADONATE CON NUOVE SCALE DI ACCESSO,realizzata in calcestruzzo armato (armatura compresa), gettato con l'ausilo di casseri, alleggerimento interno in xps/laterizio/blocchi in cls alleggerito, compreso sovraprezzo per finitura faccia a vista e smusso spigoli dei gradini e bordo gradonata, collegamento con la gradonata esistente mediante spinottatura. | m² | 70.635 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
17 | Z.01.02.04.0555 | Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 8-10, compreso la formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00 ed compresa la preparazione del piano di posa | m² | 6 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
18 | Z.10.04.019 | Assistenza alla posa per l'impiantistica elettrica prevista per gli interventi di adeguamento funzionale del Palazzetto | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
19 | B.10.04.0020.A4 | Fornitura e posa di SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO, costruiti con profili estrusi di alluminio, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto.Completi di: controtelaio metallico (compresa la fornitura e la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene e accessori, vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K. Prestazioni ambientali:permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210) (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB), compresa assistenza alla posa | m² | 3.5 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
20 | B.10.04.0020.B6 | Fornitura e posa di PORTE-FINESTRE IN ALLUMINIO, per le porte dimensione massima del battente 90 cm, costruiti con profili estrusi di alluminio, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto.Completi di: controtelaio metallico (compresa la fornitura e la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene e accessori, vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K), prestazioni ambientali:permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210) (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB), compresa assistenza alla posa | m² | 4.5 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
21 | B.10.04.0380.B | Fornitura e posa di porta R.E.I. 120, a due battenti: dim. 1280 x 2110 (920 + 360) mm, compresa la fornitura e posa dell'idoneo falso telaio da premurare e l'assistenza | cad | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
22 | B.10.04.0385.B | Aggiunta di maniglione antipanico su porte ad uno o due battenti (per quest'ultime su entrambi i battenti) con marchiatura CE | cad | 2 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
23 | B.11.04.0045.A | Fornitura e posa di PARAPETTI IN PROFILATI DI FERRO, da verniciare, con profili in tubolari quadri come da disegni esecutivi, con aggiunta di lastre in plexiglass (METACRIALTO TRASPARENTE SP. 10 mm in lastre tagliate a laser). Montaggio eseguito con piastre e tasselli in ferro su muratura in calcestruzzo, compresa assistenza alla posa | m² | 121.418 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
24 | B.13.04.0245.A | Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: a) oleofenolica ai fosfati di zinco | m² | 136.418 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
25 | B.13.04.0255.A | Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: a) sintetica tipo per esterno, colore a scelta D.L. | m² | 136.418 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
26 | Z.01.01.02 | Fornitura e posa di PANNELLO SANDWIC (tipo Isopan) bilamiera in acciaio sp. 0,5/0,5 mm a 5 greche autoportante, colore RAL 9006 per il pannello d'intradosso, colore RAL 9002 per il pannello di estradosso, con interposto strato isolante in schiuma poliuretanica, spessore nominale pannello 120 mm (carico 140 kg/mq interasse max 5 m), da fissare meccanicamente alla struttura portante in acciaio, fornita in pannelli con interasse da 1m, compresa assistenza alla posa | m² | 7 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
27 | Z.01.01.0010 | Fornitura e posa di SEDILI in polipropilene classe 1 di reazione al fuoco, modello senza schienale, con dimensioni h cm 11, l cm 40, b cm 35, completi di tappi inestraibili, guarnizioni, tasselli per C.A. colori misti | cad | 400 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
28 | B.11.04.0005.B | Fornitura e posa di carpenteria metallica, per strutture portanti in acciaio (qual. S 275JR), saldate elettricamente e bullonate, compresi e compensati nel prezzo gli elettrodi, comprese la zincatura e successivo ripasso, comprese le piastre di ancoraggio, comprese viti e bulloni, compresa fornitura e posa di funi con tenditore per realizzazione dei controventi, compresa assistenza alla posa | kg | 319.78 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS18A-COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
29 | Z.01.01.0018 | Intervento di MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA, previa stuccatura di eventuali fessure e sostituzione degli elementi in fase di distacco, omogenea levigatura superficiale con apposito veicolo elettrico utilizzando carta abrasiva a grana 36-60-100, aspirazione della polvere, stesura con appositi rulli da 50 cm della prima mano di vernice all'acqua, carteggiatura con monospazzola rotativa a grana 180 ed aspirazione, stesura della seconda mano di vernice all'acqua con rulli da 50 cm, carteggiatura con monospazzola rotativa a grana 180 aspirazione e pulizia a più cicli con panni a forbice per l'asportazione totale della polvere residua, stesura della terza mano di vernice all'acqua con rulli da 50 cm. | m² | 960 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
30 | Z.01.01.0020 | Esecuzione di SEGNATURA DEI CAMPI DA GIOCO, con misure da regolamento delle diverse federazioni, con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice ignifuga del pavimento così da garantire la perfetta adesione tra le due superifici. Realizzata con due mani di colore e una mano di vernice trasparente finale. Linee curve effettuate con apposita macchina a compasso con doppia distribuzione di nastro adesivo, tracciatura delle linee da 50 mm di delimitazione dei campi secondo il seguente schema: - pallacanestro colore bianco RAL 9003; - pallavolo colore rosso RAL 3020; - calcio a 5 colore nero RAL 9005; - N. 2 volley trasversali colore RAL 1021. Fornitura e installazione di n. 12 GHIERE PROTETTIVE con diam. 70 mm, costituita da una base ed un coperchio in ottone, da installare a raso pavimento per la copertura dei fori di ancoraggio delle attrezzature sportive (es. porte calcio, pali volley) | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
31 | IE.01.01 | LINEA DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE Esecuzione di smantellamento di linea di alimentazione principale (da interruttore generale a quadro generale) esistente, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata. a) manodopera installatore 5a categoria (prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%) QUADRO GENERALE Esecuzione di smontaggio del quadro elettrico generale esistente del palazzetto con il recupero per successivo rimontaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. QUADRO PALESTRA Esecuzione di smontaggio del quadro elettrico palestra esistente con il recupero per successivo rimontaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte QUADRO TRASMISSIONE DATI Esecuzione di smontaggio del quadro trasmissione dati esistente con il recupero per successivo rimontaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte RIFASAMENTO Esecuzione di: - smontaggio del rifasamento esistente - recupero per successivo rimontaggio; - riposizionamento e ricollegamento nella nuova posizione (vedere tavola planimetrica); - nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte QUADRO SPOGLIATOI Esecuzione di smantellamento di quadro elettrico spogliatoi esistente, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
32 | IE.01.02 | CAVO ALIMENTAZIONE (da q. consegna a q. generale) Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma EPR, tipo FG16(O)M16 (0.6/1kV) completo di intestazioni e collegamenti con sezione di: a) 4x35 mm² | m | 45 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
33 | IE.01.03 | TUBI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FeZn A VISTA (aggiunte) Fornitura e posa di tubo in ferro zincato per tratto verticale, posato a vista, completo di accessori e scatole di derivazione, grado di protezione IP55 (compreso messa a terra). a) diametro 25 mm (tratto verticale) | m | 30 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
34 | IE.01.04 | TUBI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE PVC AD INCASSO (aggiunte) (palazzetto) Fornitura e posa di tubo rigido grigio in PVC autoestinguente, per impianti a vista, completo di accessori e scatole di derivazione, grado di protezione IP55, compreso accessori per rirpistinare la resistenza al fuoco in caso di attraversamento di elementi costruttivi del compartimento antincendio. a) diametro 40 mm, b) diametro 32 mm c) diametro 25 mm | m | 340 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
35 | IE.01.05 | CAVI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FG17 (palazzetto) Fornitura e posa in opera cavo flessibile unipolare isolato con mescola elastomerica, senza guaina, non propagante l'incendio e a basso sviluppo di fumi, norme CEI 20-22 II, tipo FG17 (450/750V), posato nelle tubazioni, completo di intestazioni e collegamenti per la distribuzione principale dei seguenti circuiti: - quadro sottocentrale termica (sezione 6mm²); - alimentazione telone (sezione 2,5mm²); - alimentazione canestri (sezione 2,5mm²); - aliment. prese servizi e spogliatoi (sezione 2,5 - 4mm²); - aliment. riscaldamento tunnel (sezione 4mm²); - aliment. illuminazione fari palazzetto (sezione 6mm²); - aliment. servizi e luci spogliatoi (sezione 2,5mm²); - aliment. prese e f.m. varia palazzetto e locali di servizio; - alimentazioni emergenze (sezione 1,5mm²); - e quant'altro necessario e non meglio specificato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte (vedere schema quadro elettrico generale e disegno planimetrico). | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
36 | IE.01.06 | QUADRO GENERALE (riposizionamento e ricollegamento) Esecuzione di riposizionamento e ricollegamento del quadro elettrico generale esistente nella nuova posizione (vedere tavola planimetrica), ricollegamento di tutte le linee precedentemente posate e predisposte, completo di ogni onere per la corretta esecuzione | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
37 | IE.01.07 | RIPRISTINO DISTRIBUZIONE (palestra) Fornitura e posa in opera di tratto di canale a vista per il collegamento del quadro palestra alla distribuzione esistente interna alla palestra. (vedere tavola planimetria). | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
38 | IE.01.08 | CAVI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FG16OM16 Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma EPR, tipo FG16OM16 (0.6/1kV) completo di intestazioni e collegamenti con sezione di: a) 3G1,5 mm² - circa 200 m (illuminazione) b) 2x1,5 mm² - circa 200 m (illuminazione di emergenza) | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
39 | IE.01.09 | QUADRO PALESTRA (riposizionamento e ricollegamento) Esecuzione di riposizionamento e ricollegamento del quadro elettrico palestra esistente nella nuova posizione (vedere tavola planimetrica), ricollegamento di tutte le linee precedentemente posate e predisposte, completo di ogni onere per la corretta esecuzione | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
40 | IE.01.10 | CAVI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (palestra) Fornitura e posa in opera di cavo isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo, sotto guaina termoplastica speciale, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumi, tipo FG16(O)M16 (0.6/1kV) completo di intestazioni e collegamenti con sezione di: a) 5G4 mm² - 100 m b) 3G2,5 mm² - 10 m c) 4G1,5 mm² 10 m d) 3G1,5 mm² 10 m e) 2x1,5 mm² 10 m | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
41 | IE.01.11 | PULSANTE SGANCIO GENERALE IMPIANTO Fornitura e posa in opera di impianto pulsante sgancio di emergenza, a lancio di corrente con spia di funzionalità circuito, posto all’ esterno, completo di: - tubazioni, scatole ed ogni accessorio; - conduttori e collegamenti; - scatola di contenimento in materiale plastico autoestinguente, portellino anteriore apribile a chiave con vetro frangibile; - pulsante | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
42 | IE.01.12 | IMPIANTO DI MESSA A TERRA (integrazione) Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra costituito: - 30m di corda nuda in rame posata direttamente nel terreno, sezione 25mm²; - collettori di terra completi di collegamenti; - collegamento dei dispersori intenzionali ai dispersori di fatto (ferro delle fondazioni e/o rete metallica posata sotto il pavimento del fabbricato); - collegamenti equipotenziali per tubazioni metalliche in entrata nel fabbricato e per le masse metalliche che li richiedano, realizzati con conduttori tipo FS17 sezione min. 6mm². Nota: conduttori protezione considerati nelle linee elettricheC | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
43 | IE.01.13 | QUADRO TRASMISSIONE DATI (riposizionamento e ricollegamento) Esecuzione di riposizionamento e ricollegamento del quadro trasmissione dati esistente nella nuova posizione (vedere tavola planimetrica), ricollegamento di tutte le linee precedentemente posate e predisposte, completo di ogni onere per la corretta esecuzione | a corpo | 1 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
44 | IE.01.14 | PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI (con cavi) Fornitura e posa in opera di punto presa trasmissione dati in esecuzione da incasso a partire dalla cassetta di derivazione principale, completa di tubazioni, cavi, scatola frutti ed ogni accessorio a completamento dell' impianto: a) punto presa trasmissione dati (compresi cavi) | n. | 3 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
45 | IE.05.15 | LAMPADE DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza completo di lampada ed accessori: a) tipo Linergy - 24W LED SE - 1h IP65 | n. | 21 |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZETTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
46 | A.01.04.0005.B | Demolizione completa di fabbricati costruiti con strutture portanti miste in C.A. e laterizio, valutati a m³ vuoto per pieno, compresi l’accatastamento entro l'area del cantiere, l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro ed il trasporto delle stesse presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti | m³ | 623.746 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OS23-DEMOLIZIONE DI OPERE
47 | A.01.04.0065.A | Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione" , e più precisamente:• imballaggi in vetro (CER 15 01 07)• rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)- vetro (CER 17 02 02)• rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)• terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04)Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi dall’elenco dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 2. Codice CER 17 09 04 | t | 346.769 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OS23-DEMOLIZIONE DI OPERE
48 | A.01.04.0065.B | Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione" , e più precisamente:• imballaggi in vetro (CER 15 01 07)• rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)- vetro (CER 17 02 02)• rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)• terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04)Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi dall’elenco dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. b) terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 2 per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04 | t | 138.6 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
49 | A.01.04.0105.B | Scavo parziale di fondazione, su aree non soggette a bonifica, eseguito a cielo aperto fino a 1,50 m di profondità sotto il piano dello scavo generale e fino al pelo delle acque sorgive, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell’autocarro; esclusi il reinterro, misurato in sezione effettiva, gli eventuali apprestamenti di cantiere, compreso il carico e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) esclusi gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti : b) eseguito con mezzo meccanico | m³ | 77 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
50 | A.01.04.0155.A | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non armate e opere non strutturali per classe d’esposizione X0 (nessun rischio di corrosione dell’armatura) e classe di consistenza plastica S3, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: a) C12/15 (ex R<sub>ck</sub> 15 N/mm²) - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 30.25 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
51 | A.01.04.0210.C | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: c) C32/40 (ex R<sub>ck</sub>40 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4 | m³ | 35 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
52 | A.01.04.0210.D | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d’esposizione XC (corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione del calcestruzzo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: d) C25/30 (ex R<sub>ck</sub> 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4 | m³ | 45 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
53 | A.01.04.0310 | Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C | kg | 8620 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
54 | A.01.04.0335.A | Casseforme per fondazioni continue, travi rovesce e platee: a) eseguite con legname di abete sottomisure spess.25 mm o pannelli compensati multistrato 3-strati spess.27 mm., travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e connessioni in filo di ferro. | m² | 140.4 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
55 | A.01.04.0355.A | Casseforme per pilastri a sezione rettangolare/quadrata: a) eseguite con tavole di abete sottomisure spess. 25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess. 27mm, cravatte d'acciaio, tavole di controventatura (casseforme classificate e dimensionate alla massima pressione ammissibile del calcestruzzo fresco: Classe = 40 kN/m²), compreso sovraprezzo per elementi curvilinei (n. 3 travi di bordo e cordolo superiore) | m² | 199.339 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
56 | A.01.04.0490.C | Tavolato interno di laterizio con malta per muratura Classe M 2,5 c) con forati 24 x 8 x 24 cm | m² | 11.55 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
57 | A.01.04.0490.D | Tavolato interno di laterizio con malta per muratura Classe M 2,5: d) con forati 24 x 12 x 24 cm | m² | 182.71 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
58 | A.01.04.0615.E | Solaio piano composto da travetti prefabbricati tralicciati in conformità alla norma EN 15037-1 con interposti blocchi di laterizio conformi alla norma EN 15037-3 a nervature parallele, gettato in opera con pignatte semplici o composte, con soletta superiore dello spessore di 5 cm, travetti e cordolo all’incastro in calcestruzzo C25/30 S4, comprese le sottostrutture provvisionali di sostegno (rompitratta e stilate d’imposta ) dper un’altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m, escluso tutto l’acciaio di armatura (sia quello integrativo inserito nei travetti prefabbricate sia quello posato in opera prima dei getti) da contabilizzare a parte: e) altezza totale 29 cm (24+5) | m² | 162 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
59 | A.01.04.1225.A | Vespaio aerato di cantina o di piano terreno non cantinato, costituito con casseri modulari a perdere, in propilene riciclato, costituiti da calotta piana o convessa su quattro supporti di appoggio, di dimensioni 50 x 50 cm, muniti di Certificato per un carico di rottura minimo di 150 Kg, concentrato su una superficie di cm 5 x 5, compreso fornitura e posa in opera dei casseri sul sottofondo già predisposto; fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro 6 con maglia 20 x 20 cm, compreso lo sfrido e le sovrapposizioni; fornitura e getto di calcestruzzo R<sub>ck</sub> 250 per il riempimento dei casseri e la realizzazione della soletta superiore di 4 cm, livellata e tirata a frattazzo: a) con casseri di altezza 27 cm | m² | 162 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
60 | A.01.04.1250.A | Sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 8 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, conforme alla Norma UNI EN 13813: a) massetto cementizio tipo CT-C16, per sottofondi di pavimenti in piastrelle di ceramica | m² | 172 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
61 | A.01.04.1270 | Fornitura e posa di rete zincata antiritiro di diametro di 2 mm e maglia 5 x 5 cm | m² | 400 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
62 | A.01.04.1315.B | Massetto / calcestruzzo per formazione di pendenza su tetti piani, spessore medio 8 cm (min. 2 max 14): b) calcestruzzo cellulare con massa volumica conforme alla Norma UNI EN 206-1 | m² | 172 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
63 | A.01.05.0605.B | POSE IN OPERA - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE MURARIE Assistenze murarie per la installazione di impianto elettrico, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale media sul prezzo dell'impianto: Assistenze murarie per la installazione di impianto elettrico, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale media sul prezzo dell'impianto: b) impianto di illuminazione a forza motrice per stabili di tipo residenziale normale, considerando una percentuale sull'importo dell'impianto esclusi i corpi illuminanti di circa il 25% | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
64 | A.02.04.0015 | LAVORI ED OPERE COMPIUTE Demolizione in breccia, a sezione obbligata, compreso l’abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica). Valutata in percentuale indicativa di aumento sui prezzi alle voci A.02.04.0010 e A.02.04.0005. | m³ | 1.32 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
65 | A.02.04.1725.A | LAVORI ED OPERE COMPIUTE Fornitura e posa in opera di pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata ?D =0,037 W/mK, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria): Fornitura e posa in opera di pannello in lana di vetro, conducibilità termica dichiarata ?D =0,037 W/mK, conforme norma UNI EN 13162 (soggetto alla marcatura CE obbligatoria): a) densità 80 kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0, coefficiente di diffusione al vapore µ =1, resistenza a compressione (carico distribuito) s10 =40 kPa (spessori da 4 a 14) / 30 kPa (spessore 3), spessori da 30 a 140 mm | m² | 70 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
66 | B.03.04.0025 | Manto impermeabile costituito da 1 membrana plastomerica, applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei piani di posa con imprimitura a base bituminosa. | m | 100 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
67 | Z.01.02.03.0555 | Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare, cosiddetto "stabilizzato", ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione spessori fino a 45 cm | m² | 200 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
68 | Z.01.02.03.0666 | TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm | m² | 200 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
69 | Z.01.02.0888 | BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con piestrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d’acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura: | m² | 200 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
70 | Z.01.04.0530.D | MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO, con malta di sabbia dosata a 300 kg di cemento R 325/m3, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, compreso sovraprezzo per muratura con andamento curvilineo: c) con blocchi cm 20x35 h 25 | m² | 150.585 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
71 | Z.01.04.1560.K | INTONACO COMPLETO AL CIVILE PREMISCELATO A PROIEZIONE MECCANICA, per interni ed esterni,eseguito su superfici verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, con obbligo di piani, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, con l'aggiunta di inerti calcarei selezionati e additivati, aventi granulometria massima di 1,2-1,3 mm, a base di cemento e calce: spessore medio 2,5 cm | m² | 525.58 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
72 | Z.10.04.020 | Assistenza alla posa per l'impiantistica idrotermosanitaria e meccanica prevista per la realizzazione dei nuovi spogliatoi | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
73 | B.02.04.0215.A | Controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli in gesso allegerito , su orditura metallica di tipo a vista / seminascosta o nascosta , realizzata in lamiera d'acciaio zincato e verniciato e composta da profili perimetrali a L, profili portanti a T , spessore 0,4 mm . Il profilo portante sarà posto in opera ad interasse non superiore a 120 cm. ed ancorato al solaio con idonei tasseli , pendini e ganci a molla di sospensione e regolabili a distanza non superiore a 90 cm.. a) pannello liscio , spess. 16 mm , con bordo a vista, compresa assistenza alla posa | m² | 123.6 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
74 | B.09.04.0005.A | Fornitura e posa in opera di canali completi di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi commerciali non inferiori a 33 cm, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, compresi il fissaggio di supporti e pezzi speciali, compresa assistenza alla posa a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm sviluppo 100 cm | m | 58 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
75 | B.09.04.0025.A | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, completi di braccioli in dimensioni commerciali per colonne normali, escluso posa in opera dei braccioli e pezzi speciali di cui alla voce B.09.04.0030: Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio), aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 12 cm | m | 15 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
76 | B.13.04.0080.A | Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed imprimite, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo: a) opaca tipo cementite | m² | 386.18 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
77 | Z.01.07.0777 | Fornitura e posa di PARETI DIVISORIE HPL 14 in laminato Arpa forte spessore mm.12, per locali doccia, compresa la necessaria ferramenta di fissaggio, piedini in acciaio da fissare a pavimento, struttura superiore di ancoraggio e sostegno in acciaio inox. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per quanto altro (accessori e/o lavorazioni dirette e/o complementari) non espressamente specificati ma necessario per dare il lavoro concluso in ogni sua parte e eseguito a perfetta regola d'arte. Non saranno riconosciuti oneri aggiuntivi. Si ritiene inoltre inclusa la pulizia di cantiere, la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta alle P.P. D.D. autorizzate. Gli stessi materiali di risulta NON dovranno sostare nell'area di cantiere. Dimensione pannello 90 x 190 cm | cad | 7 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
78 | Z.01.08.99 | Fornitura e posa in opera di ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO E IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA di copertura piana su struttura in latero-cemento, composta da: - Preparazione del sottofondo di adesione a base di gel di bitume in emulsione acquosa (tipo Bituver ECOPRIVER), anteposto alla posa a secco di un telo bituminoso costituito da un’armatura in velo di vetro forato, diametro fori 40 mm, impregnato in bitume ossidato e rivestito su entrambe le facce con materiale minerale antiaderente finemente granulato (tipo Bituver BITUMAT V12) con le giunzioni longitudinali e trasversali perfettamente accostate. - Predisposizione degli aeratori, nella misura compresa tra uno ogni 15-40 m2, posati al di sopra dello strato di diffusione e completamento mediante uno strato di membrana elastoplastomerica (BPP) con funzione di barriera al vapore, realizzata con l’impiego di un compound avente flessibilità a freddo –5°C, del peso totale di 2 kg/m2 armata con velo di vetro e lamina di alluminio goffrata, con permeabilità al vapore μ 670.000 (tipo Bituver ALUVAPOR TENDER). - Isolamento mediante pannelli in lana di vetro rivestiti con uno strato di bitume, armati con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco F, densità pari a 97 kg/m3, conduttività termica λD pari a 0,037 W/(m·K), resistenza alla compressione con deformazione del 10% 50kPa, dimensioni 1,00 x 1,20 m, spessore 100 mm (tipo Isover SUPERBAC Roofine G3) incollati tra di loro mediante bitume ossidato a caldo (tipo Bituver BITUMOX) oppure con un mastice bituminoso privo di solventi (tipo Bituver BITUMASTIC). - Impermeabilizzazione con un primo strato di membrana bituminosa a mescola elastoplastomerica (BPP) avente flessibilità a freddo –10°C, armata con poliestere rinforzato con fili in fibra di vetro, spessore 4 mm (tipo Bituver POLIMAT 4 MM P) e successiva posa di uno strato di membrana bituminosa a mescola elastoplastomerica (BPP) avente flessibilità a freddo –10°C, armata con poliestere del peso di 4,5 kg/m2, densità pari a 1300 kg/m3, rivestita con ardesia (tipo Bituver POLIMAT MINERAL 4.5KG P). | m² | 170 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
79 | B.10.04.0025.C1 | FINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto.Completi di: controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie, vetrocamera come descritto di seguito, prestazioni ambientali: permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210) (Uw=2,2 W/m²K) (Rw=40 dB) (Vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 8-12-44.1 b.e.) (Ug=1,6 W/m²K) (Uf=2,3 W/m²K) c1) anta con apertura a bilico, compresa la fornitura e posa del falso telaio in legno da premurare e l'assistenza | m² | 13.5 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
80 | B.10.04.0120.E | PORTA A BATTENTE in alluminio, completa di guarnizioni in gomma, cerniere, serratura e telaio comprensivo di coprifili con aletta ad incastro rivestiti della stessa finitura dell’anta.1 anta, cm 210 x 90, compresa la fornitura e posa del falso telaio in legno da premurare e l'assistenza alla posa | cad | 11 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
81 | B.10.04.0350.A | Fornitura e posa di RIVESTIMENTO DI FACCIATA, realizzato con pannelli di alluminio laccati (in colore e dimensioni identiche al rivestimento dell'adiacente plesso scolastico), pannelli rettangolari orditi verticalmente, compresa struttura portante in profili di alluminio opportunamente dimensionati e fissati alle pareti con apposite staffe e tasselli meccanici in acciaio e fissaggio dei pannelli sulla struttura con sistema di aggancio del tipo a molletta in acciaio inox e spinotti di sicurezza. Compreso imbotti laterali, davanzali e succielo in corrispondenza degli infissi, raccordi pezzi speciali, scossaline di coronamento in copertura ed alla partenza del rivestimento, isolamento a cappotto con pannelli in lana di roccia sp. 120 mm semirigidi idrorepellenti, reazione al fuoco classe A1, conforme alla UNI EN 13162 per isolamento termico ed acustico compresa sigillatura dei giunti con nastri in polietilene, accessori vari, compresa assistenza alla posa e incidenze per sagomature. | m² | 168.306 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
82 | B.10.04.0380.B | Fornitura e posa di porta R.E.I. 120, a due battenti: dim. 1280 x 2110 (920 + 360) mm, compresa la fornitura e posa dell'idoneo falso telaio da premurare e l'assistenza | cad | 2 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
83 | B.10.04.0385.B | Aggiunta di maniglione antipanico su porte ad uno o due battenti (per quest'ultime su entrambi i battenti) con marchiatura CE | cad | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
84 | B.06.04.0035.J | Pavimento e rivestimento in piastrelle in gres con superficie liscia, spessore 8-9 mm, con colorazione tipo pietra griga (a scelta della D.L.), posato con idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, posato a cassero o diritto accostato, compresa assistenza alla posa in opera: j) dimensioni cm. 30 x 30 | m² | 308.7 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
85 | B.06.04.0291.A | Fornitura e posa di zoccolino in gres della stessa tipologia della pavimentazione, avente altezza 80 mm, incollato | m | 113.7 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
86 | IM.01.01 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 80 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con -delta- Ti 50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi Ø 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 165 ± 5% W ad elemento: a sei elementi | cad | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
87 | IM.01.02 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 80 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con -delta- Ti 50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi Ø 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 165 ± 5% W ad elemento: a otto elementi | cad | 2 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
88 | IM.01.03 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 80 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con -delta- Ti 50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi Ø 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 165 ± 5% W ad elemento: a dieci elementi | cad | 10 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
89 | IM.01.04 | Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 80 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con -delta- Ti 50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi Ø 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 165 ± 5% W ad elemento: a dodici elementi | cad | 6 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
90 | IM.01.05 | Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C: con sensore a distanza | cad | 13 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
91 | IM.01.06 | Collettore di derivazione con 5 derivazioni per i corpi scaldanti collegati in parallelo (modul), costituito da: coppia di valvole di intercettazione a sfera; collettore complanare in ottone con raccordi per i tubi in rame o in polietilene; coppia zanche di fissaggio; tappi, valvole di sfogo automatico dell'aria e rubinetti di scarico; cassetta di contenimento in lamiera verniciata con resine epossidiche, chiusura con serranda. Numero e diametro delle derivazioni come specificato nelle tavole di progetto. | cad | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
92 | IM.01.07 | Collettore di derivazione con 8 derivazioni, per i corpi scaldanti collegati in parallelo (modul), costituito da: coppia di valvole di intercettazione a sfera; collettore complanare in ottone con raccordi per i tubi in rame o in polietilene; coppia zanche di fissaggio; tappi, valvole di sfogo automatico dell'aria e rubinetti di scarico; cassetta di contenimento in lamiera verniciata con resine epossidiche, chiusura con serranda. Numero e diametro delle derivazioni come specificato nelle tavole di progetto. | cad | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
93 | IM.01.08 | Quota parte di: tubazioni del tipo multistrato per l'allacciamento del collettore/radiatore, raccordi di tenuta, manodopera per la posa delle stesse per il rimontaggio del complonente e per il collaudo. Compresa quota parte di guaina isolante in materiale a base di gomma sintetica del tipo di cellule chiuse avente conducibilità massima 0,035 W/m°C. Compresa quota parte di rete del locale tecnico nel sottotetto ai terminali di distribuzione. | cad | 15 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
94 | IM.01.09 | Recuperatore di calore a doppio flusso m = 1000mc/h. (tipo DAIKIN VAM 650FC) Fornitura e posa di recuperatore di calore a flussi incrociati composto da: - ventilatori centrifughi di immissione e di estrazione aria a velocità variabile; - elemento di recupero del calore sensibile e latente in carta ininfiammabile con trattamento contro lo stillicidio; - filtri a celle di tipo rigenerabile; - carrozzeria in lamiera zincata con isolamento termico in schiuma uretanica autoestinguente; - raccordi circolari alle canalizzazioni di mandata, ripresa, espulsione e presa aria esterna; - quadretto elettrico per il comando remoto mod. BRC 301 B61. Caratteristiche tecniche: - efficienza di recupero del calore sensibile non inferiore al 70%, efficienza di recupero del calore totale non inferiore al 55%; - livello sonoro misurata a 1,5 metri dalla macchina non superiore a 40 dB(A); - possibilità di funzionamento in by-pass con esclusione del recupero di calore. Compresi: - comando remoto a filo mod. BRC 301 B61. - staffaggi con elementi ammortizzatori e ogni altro onere necessario a dare l'opera perfettamente funzionante. | cad | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
95 | IM.01.10 | Canali rettangolari in lamiera zincata UNI 10381 classe A Canali in lamiera zincata per il trasporto dell'aria, costruiti secondo la norma UNI 10381 per classe di pressione A, completi in opera di curve, raccordi, pezzi speciali, staffaggi zincati, giunti e quanto altro necessario alla corretta realizzazione delle reti di distribuzione dell'aria a bassa pressione. | kg | 650 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
96 | IM.01.11 | Isolamento esterno delle canalizzazioni in polietilene 9 mm con finitura in lamierino inox Isolamento esterno delle canalizzazioni realizzato con materassino in polietilene adesivo, celle chiuse spessore 9 mm. Finitura esterna con lamierino di acciaio inox AISI 304 spessore 0,6 mm. Compreso il collante e il nastro adesivo di chiusura. Densità 30 kg/mc. Resistenza al fuoco - classe 1. | m² | 20 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
97 | IM.01.12 | Diffusore circolare ad alto effetto induttivo, d = 400 mm (tipo Tecnoventil mod. S430+PSC+SK1) Fornitura e posa di diffusore circolare ad alta induzione ad effetto elicoidale, verniciato bianco RAL 9010. Completo di plenum e serranda di taratura e quota parte di condotto felssibile fonoassorbente per il collegamento dello stesso al canale principale | cad | 2 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
98 | IM.01.13 | Valvola di ventilazione in acciaio DN150 (tipo Tecnoventil mod. V/AB) Fornitura e posa di valvola di ventilazione in acciao smaltato bianco con albero di regolazione e dado in acciaio zincato. Apertura massima 25 mm. | cad | 8 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
99 | IM.02.14 | Fornitura e posa di Bocchetta di mandata in alluminio, dim. 400x100 mm (tipo Tecno-Ventil mod. DAV+SC), a doppio filare di alette , completa di serranda di taratura | cad | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS28-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
100 | IM.01.14 | Attacco per sanitario calda/fredda/scarico e rimontaggio. Tubi tipo Valsir Pexal Quota-parte di: tubazioni multistrato Valsir Pexal per l'adduzione dell'acqua calda e fredda, raccorderia apposita, materiale di tenuta di tipo atossico, isolante termico realizzato con tubi in polietilene espanso a celle chiuse (spessore 9 mm per calda e fredda), tubazioni di scarico fino alla braga (braga esclusa), manodopera per la messa in opera, il rimontaggio ed il collaudo di apparecchio sanitario dotato di doppia adduzione e scarico (lavabo). Compresa quota parte delle tubazioni principali dalla pompa di calore alloggiata sul soppalco nei diametri compresi tra DN40 e DN16. | cad | 9 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
101 | IM.01.15 | Quota-parte di: tubazioni multistrato tipo Valsir Pexal per l'adduzione dell'acqua calda e fredda, raccorderia apposita, materiale di tenuta di tipo atossico, isolante termico realizzato con tubi in polietilene espanso a celle chiuse (spessore 9 mm per calda e fredda), tubazioni di scarico fino alla braga (braga esclusa), manodopera per la messa in opera ed il collaudo di apparecchio sanitario dotato di doppia adduzione e scarico (doccia). Compresa quota parte delle tubazioni principali dalla pompa di calore alloggiata sul soppalco nei diametri compresi tra DN40 e DN16 | cad | 10 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
102 | IM.01.16 | Quota-parte di: tubazioni multistrato tipo Valsir Pexal per l'adduzione dell'acqua (calda o fredda) raccorderia apposita, materiale di tenuta di tipo atossico, isolante termico realizzato con tubi in polietilene espanso a celle chiuse (spessore 9 mm), tubazioni di scarico fino alla braga (braga esclusa), manodopera per la messa in opera, il rimontaggio ed il collaudo di apparecchio sanitario a semplice adduzione e scarico (w.c. e turca). Compresa quota parte delle tubazioni principali dalla pompa di calore alloggiata sul soppalco nei diametri compresi tra DN40 e DN16 | cad | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
103 | IM.01.17 | Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due quantità di scarico (parziale e totale) regolabili a 3 e 6 litri oppure 4,5/3 oppure 4/2 litri e conforme CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII tipo Valsir Tropea S. Azionamento scarico meccanico. Contenitore stampato in unico pezzo in polipropilene addittivato ad elevate performance acustiche e rivestito con fodera in polistirolo spessore 5 mm anticondensa con rete per l'adesione della malta di intonaco. Rubinetto di arresto dotato di raccordo girevole in ottone per l'allacciamento alla rete idrica e provvisto di attacco rapido smontabile per il collegamento al rubinetto galleggiante a contropressione tipo Compact, resistente a pressioni dinamiche da 0,5 bar a 20 bar. Combinazione tra rubinetto di alimentazione e rubinetto di arresto certificato secondo ISO 3822 Classe I a 3 bar e classe I a 5 bar. Tubo di risciacquo da 56 mm completamente rivestito da guaina in polistirolo con connessione al vaso WC da 45 mm regolabile in altezza anche dopo la posa. Spessore totale di installazione 84 mm. Completa di placca meccanica P1 in ABS colo bianco | cad | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
104 | IM.01.18 | Gruppo lavabo a doppia erogazione composto da: lavabo; coppia staffe sostegno; miscelatore monocomando cromato a bocca alta; piletta di scarico e sifone ad S da 1 ¼". Locali bagno zona giorno. | cad | 6 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
105 | IM.01.19 | Combinazione vaso W.C./bidet, con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale con barre in plastica, apertura anteriore, altezza 0,50 m completo di cassetta di risciacquo con comando agevolato | cad | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
106 | IM.01.20 | Gruppo lavabo per disabili composto da: lavabo in vitreous-china; supporti di sostegno; rubinetto di erogazione a leva lunga; sifone con scarico flessibile per un facile accostamento | cad | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
107 | IM.01.21 | Set di maniglioni per bagno assistito, a struttura portante in tubo di acciaio galvanizzato, composto da: maniglione perimetrale; piantane verticali per assistenza all'uso del W.C. Conforme alle prescrizioni del D.P.R. 27-4-1978 n°384 sui locali igienici. Valutato a corpo per singolo bagno | cad | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
108 | IM.01.22 | Gruppo doccia composto da: - Miscelatore con comando a leva da incasso e temporizzazione regolabile con comando a pulsante e cartuccia autopulente. Tempo variabile 0÷50 sec. Portata variabile da 5÷18 litri/min (3 bar). Manocomando con cartuccia piastrine ceramiche e valvole di ritegno. Corpo in ottone. - Soffione snodato del tipo con protezione anticalcare; - Canaletta per doccia in acciaio inox 900x70 mm completa di griglia, base di scarico, sifone, kit piedini di montaggio regolabili e telo isolante | cad | 10 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
109 | IM.01.23 | Rubinetto ad incasso in ottone 1" con cappuccio cromato e con organo di intercettazione a sfera | cad | 6 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
110 | IM.01.24 | Rubinetto di lavaggio in ottone 1/2" con maniglia, organo di intercettazione a sfera, portagomma unificato per l'attacco di tubo flessibile | cad | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
111 | IM.01.25 | Fornitura e posa di tubi in PEAD (polietilene ad alta densità) per rete di scarico, conformi alla UNI EN 1519-1, comprensivi di tutti i raccordi, i pezzi speciali, i supporti e quanto altro necessario per realizzare correttamente l'evacuazione degli scarichi, come indicato nelle tavole di progetto | m | 20 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO | OS3-IMPIANTO IDRICO SANITARIO
112 | IE.02.01 | LINEA DI ALIMENTAZIONE QUADRO SPOGLIATOI Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma EPR, tipo FG16(O)M16 (0.6/1kV) completo di intestazioni e collegamenti con sezione di: a) 5G16 mm² | m | 10 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
113 | IE.02.02 | QUADRO SPOGLIATOI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in materiale plastico, 72 moduli, grado IP55, posato a parete, completo di portello trasparente con chiave, apparecchiature e cablaggio come da schemi, spazio di riserva del 15% per ampliamenti, componenti per la messa a terra ed ogni onere per la corretta esecuzione | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
114 | IE.02.03 | CAVI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FG16OR16 Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma EPR, tipo FG16OR16 (0.6/1kV) completo di intestazioni e collegamenti con sezione di: a) 3G1,5 mm² (illuminazione) -200 m b) 2x1,5 mm² (illuminazione di emergenza) - 200 m | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
115 | IE.02.04 | TUBI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE PVC AD INCASSO (aggiunte) (palazzetto) Fornitura e posa di tubo rigido grigio in PVC autoestinguente, per impianti a vista, completo di accessori e scatole di derivazione, grado di protezione IP55, compreso accessori per rirpistinare la resistenza al fuoco in caso di attraversamento di elementi costruttivi del compartimento antincendio a) diametro 40 mm - 50 m b) diametro 32 mm - 170 m c) diametro 25 mm - 260 m | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
116 | IE.02.05 | CAVI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FG17 Fornitura e posa in opera cavo flessibile unipolare isolato in PVC, tipo FG17 (450/750V) , completo di intestazioni e collegamenti per la distribuzione principale dalla scatola di derivazione principale per i seguenti circuiti: luci (2,5mm²) e prese (4mm²) | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
117 | IE.02.06 | PUNTO PRESA FORZA MOTRICE Esecuzione di punto presa, partente dalla scatola di derivazione della dorsale elettrica, eseguito sotto traccia, completo di tubazioni, conduttori tipo FG17 sezione minima 1,5mm² per presa da 10A, 2,5mm² per presa da 16A, scatola portafrutti, presa modulare, placca di finitura in resina, collegamenti elettrici ed ogni altro onere alla corretta realizzazione a) punto presa universale P40 2x10/16A N. 6 b) punto presa universale P40 2x10/16A con int. bipolare N. 9 | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
118 | IE.02.07 | IMPIANTO ALIMENTAZIONE MACCHINA U.T.A. Fornitura e posa di impianto alimentazione macchina trattamento aria partente dalla scatola di derivazione della dorsale elettrica, eseguito a vista IP55, completo di tubazioni in PVC, conduttori tipo FG17, collegamenti elettrici, collegamento cavo di segnale (come da indicazioni termotecnico) ed ogni altro onere. REGOLATORE MACCHINA U.T.A. Fornitura e posa di impianto regolatore macchina trattamento aria partente dalla scatola di derivazione della dorsale elettrica, eseguito a vista IP55, completo di tubazioni in PVC, conduttori tipo FG17, collegamenti elettrici, collegamento cavo di segnale (come da indicazioni termotecnico) ed ogni altro onere. | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
119 | IE.02.08 | TERMOSTATO (senza TA) Fornitura e posa in opera di impianto termostato, completo di scatola ad incasso, quota parte di tubi ed ogni accessorio al corretto funzionamento (escluso termostato) | n. | 6 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
120 | IE.02.09 | COLLEGAMENTO EQP W.C. Fornitura e posa in opera collegamento equipotenziale supplementare per tubi bagno, completo di cavi ed accessori | n. | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
121 | IE.02.10 | IMPIANTO ALLARME DISABILI Fornitura e posa in opera di impianto chiamata costituito da: n.1 pulsante chiamata, n.1 pulsante azzeramento, n.1 avvisatore ottico-acustico, cavi tipo FS17 sezione 1.5mmq, collegamenti ed ogni accessorio per il corretto funzionamento | n. | 3 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
122 | IE.02.11 | PUNTO LUCE Esecuzione di punto luce, partente dalla scatola di derivazione della dorsale elettrica, eseguito a vista IP44, completo di tubazioni, conduttori tipo FG17 sezione minima 1,5mm², scatola porta-frutti, apparecchio di comando modulare, placca di finitura in resina, collegamenti elettrici ed ogni altro onere alla corretta realizzazione. a) punto luce interrotto 11 b) punto sensore presenza 2 c) punto luce aggiuntivo (escluso organo di comando) 13 | a corpo | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
123 | IE.02.12 | PUNTO LUCE EMERGENZA (incasso/vista) Fornitura e posa in opera di punto luce di emergenza con quota parte di derivazione da distribuzione principale con tubo in pvc ad incasso, conduttori tipo FG16OM16/FG17, cassette ed ogni accessorio di montaggio e funzionamento (escluso corpo illuminante) | n. | 12 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
124 | IE.04.03 | RIVELATORE DI FUMO Fornitura e posa in opera di sensore ottico di fumo analogico indirizzato con un led di allarme e display a 7 segmenti informativo e calotta sostituibile, completo di quota parte cavi ed ogni accessorio | n. | 7 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
125 | IE.04.04 | RIVELATORE DI FUMO CONTROSOFFITTO Fornitura e posa in opera di sensore ottico di fumo analogico indirizzato con un led di allarme e display a 7 segmenti informativo e calotta sostituibile, completo di quota parte cavi ed ogni accessorio. | n. | 4 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
126 | IE.04.05 | RIPETITORE OTTICO PER RIV. CONTROSOF./PAV. Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico di allarme, completo di quota parte di cavi ed ogni accessorio | n. | 4 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
127 | IE.04.06 | PULSANTE ALLARME INCENDIO Fornitura e posa in opera di pulsante allarme incendio a rottura vetro indirizzato, completo di quota parte cavi ed accessori | n. | 5 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
128 | IE.04.07 | PANNELLO OTTICO/ACUSTICO Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale plastico. Scritta standard con "allarme incendio", completo di quota parte cavi ed ogni accessorio | n. | 5 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
129 | IE.04.08 | MODULO AVVISATORI ACUSTICI Fornitura e posa in opera di modulo per la gestione di 1 linea controllata di avvisatori acustici. Fornito in versione scheda elettronica, completo di quota parte cavi, contenitore ed ogni accessorio. | n. | 2 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
130 | IE.04.09 | ELETTROMAGNETE Fornitura e posa in opera di elettromagnete in contenitore metallico per montaggio a muro completo di controplacca articolata. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta di 40daN ed assorbimento di 1,6 W. Protezione IP42, completo di quota parte cavi ed ogni accessorio | n. | 8 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
131 | IE.04.10 | PULSANTE SBLOCCO MAGNETI Fornitura e posa in opera di avvisatore di allarme a rottura vetro – giallo, completo di quota parte cavi ed ogni accessorio | n. | 4 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
132 | IE.04.11 | MODULO MAGNETI Fornitura e posa in opera di modulo equipaggiato di 2 ingressi controllati e di 1 uscita a relè. Fornito in versione scheda elettronica, completo di quota parte cavi, contenitore ed ogni accessorio | n. | 4 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
133 | IE.05.01 | CORPO ILLUMINANTE Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso nel controsoffitto, grado IP65, completo di lampade a LED ed accessori: a) tipo Disano 845 Comfort Panel 35W | n. | 26 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
134 | IE.05.02 | CORPO ILLUMINANTE Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafoneo, grado IP65, completo di lampade a LED ed accessori: a) tipo Disano 1844 Globo LED 14W | n. | 1 |  | NUOVI SPOGLIATOI PALESTRA | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
135 | A.01.04.0005.B | Demolizione completa di fabbricati costruiti con strutture portanti miste in C.A. e laterizio, valutati a m³ vuoto per pieno, compresi l’accatastamento entro l'area del cantiere, l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell’autocarro ed il trasporto delle stesse presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti | m³ | 628.691 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS23-DEMOLIZIONE DI OPERE
136 | A.01.04.0065.A | Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione" , e più precisamente:• imballaggi in vetro (CER 15 01 07)• rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)- vetro (CER 17 02 02)• rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)• terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04)Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi dall’elenco dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 2. Codice CER 17 09 04 | t | 277.217 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS23-DEMOLIZIONE DI OPERE
137 | A.01.04.0065.B | Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA)Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione" , e più precisamente:• imballaggi in vetro (CER 15 01 07)• rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07)- vetro (CER 17 02 02)• rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)• terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04)Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi dall’elenco dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. b) terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 2 per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 05 04 | t | 19.44 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
138 | B.13.04.0065.B | Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara su superfici esterne intonacate a civile, già preparate ed isolate: b) pittura acrilica con inerti di quarzo | m² | 17.1 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
139 | B.13.04.0080.A | Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già preparate ed imprimite, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo: a) opaca tipo cementite | m² | 176 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
140 | Z.10.05.0008.X | Rimozione, compreso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: pavimenti interni in ceramica, compreso il sottostante strato di malta di allettamento | m² | 186.5 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
141 | Z.10.05.0009.Y | Realizzazione di PLINTI E FONDAZIONI DI COLLEGAMENTO PER COLONNE IN ACCIAIO, come riportato nelle tavole E15 ed E16 comprensive di: - rimozione della pavimentazione esistente, con recupero per le sole fondazioni esterne delle lastre di beola esistenti; - demolizione del massetto in cls e successivo ripristino al termine delle opere; - scavo con mezzo meccanico; - casseri; - magrone; - calcestruzzo per fondazioni; - ferro d'armatura e spinottatura di n. 4 ferri diam. 16 nelle fondazioni esistenti; - riempimento ad opera completata; - getto integrativo in emaco S55 o equivalente commerciale previo posizionamento della struttura metallica; - ripristino del massetto per successivo pavimento in ceramica e ripristino della pavimentazione recuperata in lastre di beola. | cad | 22 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
142 | B.03.04.0025 | Manto impermeabile costituito da 1 membrana plastomerica, applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei piani di posa con imprimitura a base bituminosa. | m | 50 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
143 | B.09.04.0005.A | Fornitura e posa in opera di canali completi di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi commerciali non inferiori a 33 cm, con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, compresi il fissaggio di supporti e pezzi speciali, compresa assistenza alla posa a) lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm sviluppo 100 cm | m | 88 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
144 | B.09.04.0025.A | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali aggraffati, completi di braccioli in dimensioni commerciali per colonne normali, escluso posa in opera dei braccioli e pezzi speciali di cui alla voce B.09.04.0030: Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio), aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 12 cm | m | 15 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
145 | Z.01.01.02 | Fornitura e posa di PANNELLO SANDWIC (tipo Isopan) bilamiera in acciaio sp. 0,5/0,5 mm a 5 greche autoportante, colore RAL 9006 per il pannello d'intradosso, colore RAL 9002 per il pannello di estradosso, con interposto strato isolante in schiuma poliuretanica, spessore nominale pannello 120 mm (carico 140 kg/mq interasse max 5 m), da fissare meccanicamente alla struttura portante in acciaio, fornita in pannelli con interasse da 1m, compresa assistenza alla posa | m² | 190 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
146 | Z.01.01.03 | Fornitura e posa di LUCERNARIO GRECATO in policarbonato compatto, autoportante traslucido, da fissare meccanicamente alla struttura portante in acciaio, fornito in pannelli con interasse da 1m. | m² | 35 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
147 | Z.01.01.55 | Realizzazione di nuova RETE DI SCARICO ACQUE PLUVIALI, da collegare a quella esistente, mediante realizzazione di scavi in sezione ristretta con mezzo meccanico, fornitura e posa di nuove tubazioni in PVC diam. 20 cm da allettare su strao di sabbia, curve e raccordi, n. 5 pozzetti d'ispezione in cls con chiusini porta pavimento, ricopertura degli scavi con idoneo materiale | a corpo | 1 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
148 | Z.01.03.03 | Fornitura e posa di controparete autoportante tagliafuoco REI 120, realizzata con doppio strato di lastre in gesso rivestito con tessuto in fibra di vetro a norma DIN 18180, omologata in classe A1 di reazione al fuoco, dello spessore di mm 25 cadauna e fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" da mm 75x40 e montanti a "C" da mm 75x50 posti con interasse massimo di mm 400, compresa l'applicazione di nastro coprigiunto in fibra di vetro e successiva rasatura delle superfici in modo da ottenere un piano pronto alla finitura. Spessore totale mm 100. Compresi i paraspigoli da conteggiare a parte. Compresa la redazione dei certificati CERT.REI e DICH. PROD. Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali di 4,00 m e l'assistenza alla posa | m² | 94.875 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE EDILI ED AFFINI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
149 | B.10.04.0020.A4 | Fornitura e posa di SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO, costruiti con profili estrusi di alluminio, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto.Completi di: controtelaio metallico (compresa la fornitura e la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene e accessori, vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K. Prestazioni ambientali:permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210) (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB), compresa assistenza alla posa | m² | 17.775 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
150 | B.10.04.0020.B6 | Fornitura e posa di PORTE-FINESTRE IN ALLUMINIO, per le porte dimensione massima del battente 90 cm, costruiti con profili estrusi di alluminio, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto.Completi di: controtelaio metallico (compresa la fornitura e la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene e accessori, vetrocamera b.e.= con coating bassoemissivo 4-16-33.1 b.e.+argon) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=0,90 W/m²K), prestazioni ambientali:permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207)tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208)resistenza al vento: classe C3 (UNI EN 12210) (Uw=1,2 W/m²K) (Rw=35 dB), compresa assistenza alla posa | m² | 9 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
151 | B.10.04.0385.B | Aggiunta di maniglione antipanico su porte ad uno o due battenti (per quest'ultime su entrambi i battenti) con marchiatura CE | cad | 3 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
152 | B.13.04.0245.A | Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: a) oleofenolica ai fosfati di zinco | m² | 140 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
153 | B.13.04.0255.A | Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: a) sintetica tipo per esterno, colore a scelta D.L. | m² | 140 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
154 | Z.10.04.015 | Porte antincendio, a norma UNI-CNVFF 9723, ad un battente standard, con telaio in profilo d'acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due lati, munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera d'acciaio zincata, spessore mm 9/10, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata, isolata internamente con materassino in lana di roccia ad alta densità, guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetrale; completa di cerniere con molla di richiamo per la chiusura automatica, serratura, maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro appigli accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere: REI 120 cm 90x205, compresa assistenza alla posa e falso telaio idoneo da premurare | cad | 1 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS6-OPERE DI FINITURA IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETRO
155 | B.11.04.0005.B | Fornitura e posa di carpenteria metallica, per strutture portanti in acciaio (qual. S 275JR), saldate elettricamente e bullonate, compresi e compensati nel prezzo gli elettrodi, comprese la zincatura e successivo ripasso, comprese le piastre di ancoraggio, comprese viti e bulloni, compresa fornitura e posa di funi con tenditore per realizzazione dei controventi, compresa assistenza alla posa | kg | 5665 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | OS18A-COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
156 | B.06.04.0035.J | Pavimento e rivestimento in piastrelle in gres con superficie liscia, spessore 8-9 mm, con colorazione tipo pietra griga (a scelta della D.L.), posato con idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, posato a cassero o diritto accostato, compresa assistenza alla posa in opera: j) dimensioni cm. 30 x 30 | m² | 225 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
157 | B.06.04.0291.A | Fornitura e posa di zoccolino in gres della stessa tipologia della pavimentazione, avente altezza 80 mm, incollato | m | 55 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI | OS7-OPERE DI FINITURA EDILI
158 | IE.02.12 | PUNTO LUCE EMERGENZA (incasso/vista) Fornitura e posa in opera di punto luce di emergenza con quota parte di derivazione da distribuzione principale con tubo in pvc ad incasso, conduttori tipo FG16OM16/FG17, cassette ed ogni accessorio di montaggio e funzionamento (escluso corpo illuminante) | n. | 11 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
159 | IE.03.01 | TUBI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE PVC AD INCASSO (aggiunte) (palazzetto) Fornitura e posa di tubo rigido grigio in PVC autoestinguente, per impianti a vista, completo di accessori e scatole di derivazione, grado di protezione IP55, compreso accessori per rirpistinare la resistenza al fuoco in caso di attraversamento di elementi costruttivi del compartimento antincendio a) diametro 40 mm - 50 m b) diametro 32 mm - 10 m c) diametro 25 mm - 100 m | a corpo | 1 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
160 | IE.03.02 | CAVI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE FG17 Fornitura e posa in opera cavo flessibile unipolare isolato in PVC, tipo FG17 (450/750V) , completo di intestazioni e collegamenti per la distribuzione principale dalla scatola di derivazione principale per i seguenti circuiti: luci (2,5mm²) e prese (4mm²). | a corpo | 1 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
161 | IE.03.03 | PUNTO PRESA FORZA MOTRICE Esecuzione di punto presa, partente dalla scatola di derivazione della dorsale elettrica, eseguito sotto traccia, completo di tubazioni, conduttori tipo FG17 sezione minima 1,5mm² per presa da 10A, 2,5mm² per presa da 16A, scatola portafrutti, presa modulare, placca di finitura in resina, collegamenti elettrici ed ogni altro onere alla corretta realizzazione. a) punto presa universale P40 2x10/16A | n. | 1 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
162 | IE.03.04 | PUNTO LUCE Esecuzione di punto luce, partente dalla scatola di derivazione della dorsale elettrica, eseguito a vista IP44, completo di tubazioni, conduttori tipo FG17 sezione minima 1,5mm², scatola porta-frutti, apparecchio di comando modulare, placca di finitura in resina, collegamenti elettrici ed ogni altro onere alla corretta realizzazione a) punto luce interrotto N. 2 c) punto luce aggiuntivo (escluso organo di comando) N. 7 | a corpo | 1 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
163 | IE.04.01 | CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI Esecuzione di smontaggio della centrale rivelazione incendio generale esistente con il recupero per successivo rimontaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione di riposizionamento e ricollegamento della centrale rivelazione incendio esistente nella nuova posizione (vedere tavola planimetrica), ricollegamento di tutte le linee precedentemente posate e predisposte, completo di ogni onere per la corretta esecuzione. Esecuzione ad incasso di tubazioni per il collegamento delle linee esistenti della rivelazione incendio del palazzetto e della palestra. | a corpo | 1 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
164 | IE.04.02 | PREDISPOSIZIONE IMPIANTO RIVELAZ. INCENDIO Esecuzione di predisposizione ‘vuota’ per impianto rivelazione incendio con tubi e scatole in pvc (esclusa dorsale principale) in esecuzione ad incasso / vista ed ogni onere alla corretta realizzazione | n. | 34 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
165 | IE.05.03 | CORPO ILLUMINANTE Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo striscia a LED completo di accessori: a) tipo Elcom 17,5W/m 2.200 lm/m (n.8 tratti singolarmente alimentati) | n. | 32 |  | TUNNEL DI COLLEGAMENTO | IMPIANTO ELETTRICO | OS30-IMPIANTI INTERNI ELETTRICI