## INTERVENTI
POS | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | COSTO UNITARIO (INSERIRE I COSTI SOLO NELL'OFFERTA ECONOMICA) | COSTO TOTALE (INSERIRE I COSTI SOLO NELL'OFFERTA ECONOMICA) | N.B. NELLA BUSTA OFFERTA TECNICA INSERIRE ESCLUSIVAMENTE LE QUANTITA' (PENA ESCLUSIONE)
1 | Fornitura e posa in opera di quadro equipaggiato di tutti gli accessori per il montaggio di soli apparecchi modulari, completo di tutte le apparecchiature di protezione, segnalazione e comando come specificato nella nostra tavola di progetto. Il quadro andrà installato in una batteria stradale in vetroresina a due vani di diversa altezza, di cui uno usato come vano contatore e l'altro per l'alloggiamento delle apparecchiature modulari entro un'ulteriore carpenteria in PVC in esecuzione IP55, avente dimensioni minime 1.770x546x308 mm.. La batteria stradale sarà conforme alla norma CEI EN 62208, IP44, IK10, colore grigio RAL 7040, Ui 690V, porte incernierate con serrature tipo cremonese agibili con chiavi di sicurezza cod.21 per il vano inferiore e cod. 12 per il vano superiore, setto di divisione vani completo di passacavi, prese d'aria inferiori e sottotetto per una ventilazione naturale interna e parti metalliche esterne in acciaio inox. Il quadro installato nella posizione indicata in planimetria, sarà completo del basamento in calcestruzzo, di accessori vari di cablaggio, morsetti, fileria, targhette, capicorda ed ogni altro serva a dare il quadro completo e funzionante in opera, comprese tutte le prove funzionali necessarie, l'aggiornamento dello schema definitivo e la dichiarazione di conformità alla Norma CEI 17-13 e successive varianti. | nr
2 | Sistema di telecontrollo del Quadro (descriverne le caratteristiche) | nr
3 | Fornitura e posa in opera di coppia di giunti in GEL riaccessibile in classe II per cavi tipo FG16OR 0,6/1kV da 1,5-50 mmq. Involucro in antiurto, riempito di gel stabilizzato e reticolato permanente, morbido ed elastico, combinato con connettore diritto o di derivazione che viene posizionato e fissato con precisione all’interno. Approvazione norme CEI 20-33 e CEI 20-63, IP68. Tipo Raytech o equivalente. | nr
4 | Fornitura e posa in opera di coppia di morsetti a perforazione di isolante di tipo passante 10/25mmq derivato 2,5/6mmq. Tipo Celbo o equivalente. | nr
5 | Fornitura e posa in opera di nuova derivazione a punto di illuminazione pubblica con cavo tipo FG7 2(1x2,5) fino alla morsettiera o alla connessione nel pozzetto. | nr
6 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo in lega di alluminio da 186x45 mm con chiusura antivandalo, morsettiera in resina poliammidica e contenitore in classe II secondo CEI 64-8/4 da 4 poli da 16A e fusibile di protezione, IP 43 sul perimetro del coperchio, IP 23B in zona ingresso cavi ed IK 08. | nr
7 | Fornitura e posa in opera di cavo precordato in alluminio autoportante ad elica visibile idoneo per alimentazione tramite linee aeree o in aria tipo AREE 2x10mmq 0,6/1kV, norme CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 20-37, per una lunghezza media di 30/40 metri interdistanza media da palo a palo. Completa di: morse di amarro da ancorare al supporto di amarro, supporti di amarro completi di nastro acciaio bandit per fissaggio a palo, morsetti di sospensione per cavi di bassa tensione autoportanti, tutto quanto serve a fornire la tesata perfettamente funzionante ed installata a regola d'arte. | nr
8 | Fornitura e posa in opera di cavo precordato in alluminio autoportante ad elica visibile idoneo per alimentazione tramite linee aeree o in aria tipo AREE 2x16mmq 0,6/1kV, norme CEI 20-22, CEI 20-35, CEI 20-37, per una lunghezza media di 30/40 metri interdistanza media da palo a palo. Completa di: morse di amarro da ancorare al supporto di amarro, supporti di amarro completi di nastro acciaio bandit per fissaggio a palo, morsetti di sospensione per cavi di bassa tensione autoportanti, tutto quanto serve a fornire la tesata perfettamente funzionante ed installata a regola d'arte. | nr
9 | Fornitura e posa in opera in canalizzazione interrata già predisposta di linea monofase, per una lunghezza media di 30/40 mt da pozzetto a pozzetto, composta da cavo unipolare flessibile tipo FG16OR 0,6/1 kV sez. 6 mmq, conforme alle norme CEI 20-11/20-22 II/20-34/20-35/20-37 I, e munito del marchio italiano di qualità. | nr
10 | Fornitura e posa in opera in canalizzazione interrata già predisposta di linea monofase, per una lunghezza media di 30/40 mt da pozzetto a pozzetto, composta da cavo unipolare flessibile tipo FG16OR 0,6/1 kV sez. 10 mmq, conforme alle norme CEI 20-11/20-22 II/20-34/20-35/20-37 I, e munito del marchio italiano di qualità. | nr
11 | Fornitura e posa in opera in canalizzazione interrata già predisposta di linea monofase, per una lunghezza media di 30/40 mt da pozzetto a pozzetto, composta da cavo unipolare flessibile tipo FG16OR 0,6/1 kV sez. 16 mmq, conforme alle norme CEI 20-11/20-22 II/20-34/20-35/20-37 I, e munito del marchio italiano di qualità. | nr
12 | Fornitura e posa in opera in canalizzazione interrata già predisposta di linea trifase, per una lunghezza media di 30/40 mt da pozzetto a pozzetto, composta da cavo unipolare flessibile tipo FG16OR 0,6/1 kV sez. 6 mmq, conforme alle norme CEI 20-11/20-22 II/20-34/20-35/20-37 I, e munito del marchio italiano di qualità. | nr
13 | Fornitura e posa in opera in canalizzazione interrata già predisposta di linea trifase, per una lunghezza media di 30/40 mt da pozzetto a pozzetto, composta da cavo unipolare flessibile tipo FG16OR 0,6/1 kV sez. 10 mmq, conforme alle norme CEI 20-11/20-22 II/20-34/20-35/20-37 I, e munito del marchio italiano di qualità. | nr
14 | Fornitura e posa in opera in canalizzazione interrata già predisposta di linea trifase, per una lunghezza media di 30/40 mt da pozzetto a pozzetto, composta da cavo unipolare flessibile tipo FG16OR 0,6/1 kV sez. 16 mmq, conforme alle norme CEI 20-11/20-22 II/20-34/20-35/20-37 I, e munito del marchio italiano di qualità. | nr
15 | Ricondizionamento sostegono esistente (sbraccio a parete o su palo di qualsiasi dimensione) mediante carteggiatura, pulizia, strato di protezione anticorrosiva e finitura mediante vernice bicomponenente, colore a scelta D.L. | nr
16 | Ricondizionamento palo esistente (max 11 mt) mediante carteggiatura, pulizia, strato di protezione anticorrosiva e finitura mediante vernice bicomponenente, colore a scelta D.L. | nr
17 | Fornitura e posa in opera di collarino in calcestruzzo da posizionare alla base del palo. | nr
18 | Fornitura e posa in opera di rottura del collarino di protezione, verifica della stabilità, carteggiatura e ripristino della protezione contro la corrosione del palo mediante guaina bituminosa e ripristino del collarino di protezione. | nr
19 | Smantellamento palo illuminazione pubblica illuminante esistente. | nr
20 | Smantellamento corpo illuminante esistente. | nr
21 | Fornitura e posa in opera di nuovo palo di illuminazione pubblica, compreso di: Palo in Fe/Zn, guaina termorestringente a protezione della corrosione, morsettiera in classe II, completo di cavo di alimentazione tipo FG16 2x2,5 fino alla morsettiera o alla connessione nel pozzetto. Completo di accessori vari di fissaggio e cablaggio, morsetti, fileria, targhette, capicorda ed ogni altro serva a dare il corpo illuminante completo e funzionante in opera, comprese tutte le prove funzionali necessarie.
21-1 | Altezza palo 4 mt ft. | nr
21-2 | Altezza palo 5 mt ft. | nr
21-3 | Altezza palo 6 mt ft. | nr
21-4 | Altezza palo 7 mt ft. | nr
21-5 | Altezza palo 8 mt ft. | nr
21-6 | Altezza palo 9 mt ft. | nr
21-7 | Altezza palo 10 mt ft. | nr
21-8 | Altezza palo 11 mt ft. | nr
21-9 | Altezza palo 12 mt ft. | nr
22 | Fornitura e posa in opera di nuovo punto di illuminazione pubblica predisposto, compreso di: Palo Verniciato, guaina termorestringente a protezione della corrosione, morsettiera in classe II, posa corpo illuminante (fornitura esclusa), completo di cavo di alimentazione tipo FG16 2x2,5 fino alla morsettiera o alla connessione nel pozzetto. Completo di accessori vari di fissaggio e cablaggio, morsetti, fileria, targhette, capicorda ed ogni altro serva a dare il corpo illuminante completo e funzionante in opera, comprese tutte le prove funzionali necessarie.
22-1 | Altezza palo 4 mt ft (colore verniciatura a scelta dalla D.L.) | nr
22-2 | Altezza palo 5 mt ft (colore verniciatura a scelta dalla D.L.) | nr
22-3 | Altezza palo 6 mt ft (colore verniciatura a scelta dalla D.L.) | nr
22-4 | Altezza palo 7 mt ft (colore verniciatura a scelta dalla D.L.) | nr
22-5 | Altezza palo 8 mt ft (colore verniciatura a scelta dalla D.L.) | nr
22-6 | Altezza palo 9 mt ft (colore verniciatura a scelta dalla D.L.) | nr
22-7 | Altezza palo 10 mt ft (colore verniciatura a scelta dalla D.L.) | nr
23 | Fornitura e posa in opera di nuovo punto di illuminazione pubblica predisposto, compreso di: Palo Arredo Urbano, guaina termorestringente a protezione della corrosione, morsettiera in classe II, posa corpo illuminante (fornitura esclusa), completo di cavo di alimentazione tipo FG16 2x2,5 fino alla morsettiera o alla connessione nel pozzetto. Completo di accessori vari di fissaggio e cablaggio, morsetti, fileria, targhette, capicorda ed ogni altro serva a dare il corpo illuminante completo e funzionante in opera, comprese tutte le prove funzionali necessarie.
23-1 | Altezza palo 3 mt ft. | nr
23-2 | Altezza palo 4 mt ft. | nr
23-3 | Altezza palo 5 mt ft. | nr
23-4 | Altezza palo 6 mt ft. | nr
23-5 | Altezza palo 7 mt ft. | nr
23-6 | Altezza palo 8 mt ft. | nr
27 | Fornitura e posa in opera nuovo sbarccio in Fe/Zn su palo.
27-1 | Sbraccio 0,5 x 0,5 mt | nr
27-2 | Sbraccio 1 x 1 mt | nr
27-3 | Sbraccio 1 x 1,5 mt | nr
27-4 | Sbraccio 1,5 x 1,5 mt | nr
28 | Fornitura e posa in opera nuovo sbraccio verniciato su palo
28-1 | Sbraccio 0,5 x 0,5 mt | nr
28-2 | Sbraccio 1 x 1 mt | nr
28-3 | Sbraccio 1 x 1,5 mt | nr
28-4 | Sbraccio 1,5 x 1,5 mt | nr
29 | Fornitura e posa in opera nuovo sbraccio su palo CAC
29-1 | Sbraccio 0,5 x 0,5 mt | nr
29-2 | Sbraccio 1 x 1 mt | nr
29-3 | Sbraccio 1 x 1,5 mt | nr
29-4 | Sbraccio 1,5 x 1,5 mt | nr
30 | Fornitura e posa in opera nuovo sbraccio su palo da arredo urbano
30-1 | Sbraccio 0,5 x 0,5 mt | nr
30-2 | Sbraccio 1 x 1 mt | nr
30-3 | Sbraccio 1 x 1,5 mt | nr
30-4 | Sbraccio 1,5 x 1,5 mt | nr
31 | Fornitura e posa in opera di armatura a LED tipo Stradale (DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE)
31-1 | Tipo 1 | nr
31-2 | Tipo 2 | nr
31-3 | Tipo 3 | nr
31-4 | Tipo 4 | nr
31-5 | Tipo 5 | nr
32 | Fornitura e posa in opera di armatura a LED tipo Arredo (DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE)
32-1 | Tipo 1 | nr
32-2 | Tipo 2 | nr
32-3 | Tipo 3 | nr
33 | Fornitura e posa in opera di armatura a LED tipo Arredo Urbano(DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE)
33-1 | Tipo 1 | nr
33-2 | Tipo 2 | nr
33-3 | Tipo 3 | nr
34 | Fornitura e posa in opera di armatura a LED tipo Proiettore (DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE)
34-1 | Tipo 1 | nr
34-2 | Tipo 2 | nr
34-3 | Tipo 3 | nr
35 | Sistema di Telecontrollo Punto-Punto del singolo punto IP (DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE) | nr
36 | Scavo per condotte interrate su pavimentazione con asfalto, larghezza 0,5m e profondità 0,7m, eseguito con mezzi meccanici, compresa l'eventuale sbadacchiatura, il successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti. Completo di: taglio pavimentazione stradale in manto bituminoso eseguito con mezzo meccanico, per una profondità fino a 10 cm, rimozione asfalto eseguito con mezzo meccanico, oneri di discarica al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito con la legge 28-12-95 n°549 art. 3, commi 24 e 28, cavidotto corrugato diam. 100 mm, realizzato a base di PVC di colore rosso con resistenza allo schiacciamento a 750 N conforme ai principi generali di sicurezza alla Legge 791/77, posato in scavo già predisposto compresa la formazione di sottofondo in sabbia di circa 5cm, opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo, la realizzazione di di rivestimento continuo dello spessore di circa 10cm in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento 32,5 per m3 di impasto e la quota parte di manicotti di giunzione, fornitura e posa in opera di Tout-venant compreso di preparazione del piano di posa pavimentazione, fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato) con bitume penetrazione 80/100 compreso stendimento e rullatura, spessore fino a 10cm. | mt
37 | Scarificazione, con fresatura a freddo, di pavimentazioni bituminose, larghezza 2,5m spessore 3cm, compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alla discarica, fornitura e posa in opera di tappeto d'usura in conglomerato bitumoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50 % del peso del pietrisco calcareo, confenzionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa 0,5 Kg/m2, lo stendimento e la rullatura, spessore finito 30mm con graniglia in pezzatura fino a 18mm. | mt
38 | Scavo per condotte interrate su terreno, larghezza 0,5m e profondità 0,7m, eseguito con mezzi meccanici, compresa l'eventuale sbadacchiatura, il successivo rinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti. Completo di: oneri di discarica al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito con la legge 28-12-95 n°549 art. 3, commi 24 e 28, fornitura e posa in opera di Tout-venant compreso di preparazione del piano di posa pavimentazione, fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato) con bitume penetrazione 80/100 compreso stendimento e rullatura, spessore fino a 10cm, cavidotto corrugato diam. 100 mm, realizzato a base di PVC di colore rosso con resistenza allo schiacciamento a 750 N conforme ai principi generali di sicurezza alla Legge 791/77, posato in scavo già predisposto compresa la formazione di sottofondo in sabbia di circa 5cm, opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo, la realizzazione di di rivestimento continuo dello spessore di circa 10cm in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento 32,5 per m3 di impasto e la quota parte di manicotti di giunzione. | mt
39 | Formazione di plinto per palo di illuminazione pubblica dimensionato in funzione della categoria del terreno facendo riferimento alla direttiva CPD e alla Norma EN40, realizzato con calcestruzzo in opera confezionato in m3 0,4 di sabbia, m3 0,8 di ghiaia per m3 di impasto a Kg 200 di cemento R325, compreso di: tubo in cemento lunghezza un metro e diametro 25 cm per l'innesto di pali in ferro, scavo, reinterro, ferro e casseformi.
39-1 | Plinto 60 x 60 cm | nr
39-2 | Plinto 80 x 80 cm | nr
39-3 | Plinto 100 x 100 cm | nr
39-4 | Plinto 120 x 120 cm | nr
40 | Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo elettrico prefabbricato senza fondo per ispezione cavidotti, compreso: scavo, reinterro, collegamenti tubazioni in ingresso e in uscita, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari, completo di chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124 C 250 (da definire la scritta del servizio svolto con la D.L.).
40-1 | Pozzetto e chiusino carrabile 30 x 30 cm | nr
40-2 | Pozzetto e chiusino carrabile 40 x 40 cm | nr
40-3 | Pozzetto e chiusino carrabile 50 x 50 cm | nr
SE NECESSARIO AGGIUNGERE ALTRE DESCRIZIONI